## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【潜江市城
机要保密楼新闻发布场所改造项目劳务清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 其中
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有吊顶龙骨及饰面 2.因现场情况采用人工装车 3.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 138.66
2 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有复合地板地面 2.因现场情况采用人工装车 3.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 138.66
3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有墙面木饰面及龙骨 2.因现场情况采用人工装车 3.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 67.13
4 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有木门 2.因现场情况采用人工装车 3.垃圾外运，运距自行考虑 | 樘 | 2
5 | 砖砌体拆除 | 1.新开门洞，尺寸1500*2100 2.因现场情况采用人工装车 3.垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 0.63
6 | 实心砖墙 | 1.原有门洞封堵，尺寸1500*2100 2.砖砌体内外水泥粉刷 | m3 | 0.63
7 | 石材楼地面 | 1.20mm黑金砂花岗岩 2.1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 0.56
8 | 竹、木（复合）地板 | 1.15mm厚多层实木复合地板 2.复合地板专用防潮垫 3.1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 101.7
9 | 石材楼地面 | 1.25厚米黄色大理石,磨圆边 2.双层18mm厚阻燃板错缝安装 3.热镀锌50方钢-4，焊接骨架@400*400龙骨骨架 | m2 | 10.19
10 | 竹、木（复合）地板 | 1.15mm厚多层实木复合地板 2.复合地板专用防潮垫 3.双层18mm厚阻燃板错缝安装 4.热镀锌50方钢-4，焊接骨架@400*400龙骨骨架 | m2 | 28.95
11 | 墙面装饰板 | 1.新做定制米色三边折边纳米棉(20厚) 2.基层利旧 | m2 | 80.79
12 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚 | m | 34.54
13 | 石材墙面 | 1.米黄色大理石面层 2.不锈钢干挂连接件 3.横向L50x50x5镀锌角钢(间距根据墙面分隔定) 4.8~10#槽钢立柱@≤1200(需固定在可受力结构或墙体上) | m2 | 6.82
14 | 石材装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:米黄色大理石线条 120mm宽 | m | 20.5
15 | 抹灰面油漆 | 1.铲除原有过道涂料 2.垃圾外运，运距自行考虑（因现场情况采用人工装车） 3.新做墙面无机涂料 4.暂估量，据实结算 | m2 | 52.5
16 | 吊顶天棚 | 1.乳胶、无机涂料面漆两道 2.封闭底涂料一道 3.108胶水溶液一道 4.满刮腻子一道找平 5.12阻燃板+9.5mm厚纸面石膏板基层 6.次龙骨@≤400,横撑龙骨@≤600 7.承载龙骨主龙骨C50x15x1.2@≤1200 8.M8吊杆(吊杆长度>1500时需做反支撑,吊杆上部为网架、钢屋架或 长度>2500时需做转换层)@≤1200 | m2 | 95.67
17 | 吊顶天棚 | 1.白色透光软膜(A级防火)+LED软膜专用区块灯(功率:100W/㎡) 2.乳胶、无机涂料面漆两道 3.封闭底涂料一道 4.108胶水溶液一道 5.满刮腻子一道找平 6.12阻燃板+9.5mm厚纸面石膏板基层 7.次龙骨@≤400,横撑龙骨@≤600 8.承载龙骨主龙骨C50x15x1.2@≤1200 9.M8吊杆(吊杆长度>1500时需做反支撑,吊杆上部为网架、钢屋架或 长度>2500时需做转换层)@≤1200 | m2 | 41.14
18 | 天棚开孔 | 1.灯具及出风口回风口等开孔 2.天棚隐形检修口 | 个 | 37
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*16mm2 3.材质:铜芯 | m | 40
20 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号:AL-FBH 3.规格:详见图纸 4.安装方式:底边距地1.8m | 台 | 1
21 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装，底边距地1.4m | 个 | 2
22 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座(安全型) 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m | 个 | 2
23 | 插座 | 1.名称:单相地面插座盒(安全型) 2.规格:10A 250V 3.安装方式:埋地安装 | 个 | 8
24 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:详见图纸 3.安装形式:预留 | 个 | 2
25 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 220V 3.安装方式:墙面暗装,底边距地1.8m | 个 | 4
26 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:详见图纸 | 套 | 4
27 | LED射灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:详见图纸 | 套 | 8
28 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 210
29 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 | m | 70
30 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 105
31 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 | m | 35
32 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-5*10mm2 3.材质:铜芯 | m | 20
33 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN40 | m | 20
34 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 | m | 135
35 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN32 | m | 45
36 | 弱电配线箱 | 1.名称:弱电配线箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m | 个 | 1
37 | 信息插座 | 1.名称:网络插孔 2.规格:详见图纸 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m | 个 | 12
38 | 信息插座 | 1.名称:网络插孔 2.规格:详见图纸 3.安装方式:埋地安装 | 个 | 8
39 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:详见图纸 3.敷设方式:管内穿线 | m | 90
40 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 | m | 90
41 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVSP-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 15
42 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 | m | 15
43 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.类型:原有烟感移位 | 个 | 2
44 | 计日工 |  | 元/人 | 150
45

## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：潜江市城区生活污水处理厂设备更新改造项目（潜江市污水处理厂设备更新改造）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
2 | 配电箱 | 配电柜及所有元器件安装、接地连接、盘内整理及校线、接线、底座安装、配合调试等全过程 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:挂装 | 台 | 2 | 3633.19 | 536.63 | 1073.26
3 | 控制箱 | 设备及所有元器件安装、接地连接、电器检查、调整检验等全过程 | 1.名称:变频鼓风机机机旁按钮转接箱 2.安装方式:挂装 | 台 | 16 | 1633.19 | 169.95 | 2719.2
6 | 配电箱 | 配电柜及所有元器件安装、接地连接、盘内整理及校线、接线、底座安装、配合调试等全过程 | 1.名称:0.4kV低压柜 MNS型抽屉式开关柜 | 台 | 4 | 5259.52 | 1340.03 | 5360.12
7 | 配管 | 测位、管路敷设、接线盒、管道支架制作及安装、防腐刷油、管内穿铁丝等全过程 | 1.名称:聚氯乙烯硬质电线管 2.规格:DN20 | m | 500 | 7.63 | 5.16 | 2580
15 | 工厂灯 | 测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具组装等全过程 | 1.名称:工厂弯灯(防爆) 1x36W节能灯,功率因数≥0.9 | 套 | 13 | 113.47 | 21.63 | 281.19
20 | 避雷引下线 | 加工、打入地下及埋设、焊接等全过程 | 1.名称:镀铜扁钢 -40x4 | m | 460 | 4.49 | 28.84 | 13266.4
25 | 挖沟槽土方 | 坑边甩土、清理基底、修理边坡、清理机下余土 | 1.土壤类别:结合地勘报告自行综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合施工 | m3 | 860.15 | 5.36 | 1.1 | 946.165
28 | 余方弃置 |  | 1.余土弃运 2.运距：5km | m3 | 860.15 | 20.45 | 0.5 | 430.075
33 | 褥垫层 |  | 1.桩顶铺设200mm中粗砂垫层 | m3 | 32.5 | 54.96 |  | 0
34 | 砖基础 | 运、铺砂浆，运砖(含浇水、浸水)、拉墙筋布设防潮层铺设材料运输、砌筑等全过程 | 1.砌块品种、规格:B06级蒸压加气混凝土砌块 2.砌块强度等级:A3.5 3.基础层 | m3 | 2.27 | 569.75 | 298.7 | 678.049
36 | 砌块墙 | 运、铺砂浆，运砖(含浇水、浸水)、拉墙筋布设。材料运输、础墙、非标准切割、斜砖砼浇注。门窗洞口水泥砖制作安装、管道施工洞口封堵等砌筑全过程 | 1.砌块品种、规格:B06级蒸压加气混凝土砌块 2.砌块强度等级:A3.5 3.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 4.厚度:250mm 5.墙高：3.6m以内 | m3 | 96.26 | 542.53 | 339.9 | 32718.774
39 | 混凝土浇筑 | 混凝土浇注、振捣、养护、泵管与布料机的安拆、清洗、施工缝凿毛处理流浆的清除等全过程 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 296.89 | 515.79 | 50 | 14844.5
50 | 坡道 | 1.20厚1：2水泥砂浆，加做100*100菱形防滑凹槽 2.素水泥浆结合层一道 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 | 1.20厚1：2水泥砂浆，加做100*100菱形防滑凹槽 2.素水泥浆结合层一道 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 6.其他详见11zj901 19-1 | m2 | 12 | 134.44 | 42.23 | 506.76
51 | 散水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆压平抹光 2、60厚C15混凝土 3.60厚中粗砂铺垫 4、素土夯实 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆压平抹光 2、60厚C15混凝土 3.60厚中粗砂铺垫 4、素土夯实 | m2 | 65.52 | 72.64 | 31.93 | 2092.0536
53 | 现浇构件钢筋 | 钢筋领料、除锈、调直切断、翻样、制作成型运输、绑扎、套筒连接、马凳筋的制作焊接安装等全过程 | 1.砌体加筋HRB400φ8mm | t | 36.54 | 6711.37 | 1200 | 43848
74 | 机械连接 | 竖向筋接长电渣压力焊、验收合格全过程 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:≤32mm | 个 | 222 | 9.05 | 4.12 | 914.64
75 | 内墙 | 内墙1：无极装饰涂料墙面 1.满涂界面剂处理剂 2.15厚磷石膏砂浆打底分遍抹平压入耐碱玻璃纤维网 3.满刮水腻子二遍，砂纸磨平 4.涂封底涂料 5.面涂一道 6.复补腻子，磨平 7.无机装饰涂料 | 内墙1：无极装饰涂料墙面 1.满涂界面剂处理剂 2.15厚磷石膏砂浆打底分遍抹平压入耐碱玻璃纤维网 3.满刮水腻子二遍，砂纸磨平 4.涂封底涂料 5.面涂一道 6.复补腻子，磨平 7.无机装饰涂料 | m2 | 643.37 | 68.39 | 24.71 | 15897.6727
76 | 外墙 | 外墙1：涂料外墙面 1.刷界面砂浆一道 2.15厚DPM15干混抹灰砂浆 3.1.5厚JS防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.满刮二道外墙耐水腻子 6.喷或滚刷底涂料一遍 7.喷或滚刷面层涂料二遍 | 外墙1：涂料外墙面 1.刷界面砂浆一道 2.15厚DPM15干混抹灰砂浆 3.1.5厚JS防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.满刮二道外墙耐水腻子 6.喷或滚刷底涂料一遍 7.喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 426.24 | 125.57 | 59.53 | 25374.0672
77 | 地1 | 地面1：防滑地砖地面 1.10厚浅色600*600防滑地砖 2.5厚干混瓷砖粘接砂浆满粘，陶瓷地砖填缝挤填缝 3.20厚DSM20干混地坪砂浆找平兼刚性防水层（掺3%防水粉） 4.素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 5.150厚C30混凝土垫层 6.素土分层夯实 | 地面1：防滑地砖地面 1.10厚浅色600*600防滑地砖 2.5厚干混瓷砖粘接砂浆满粘，陶瓷地砖填缝挤填缝 3.20厚DSM20干混地坪砂浆找平兼刚性防水层（掺3%防水粉） 4.素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 5.150厚C30混凝土垫层 6.素土分层夯实 | m2 | 175.02 | 238.74 | 62.83 | 10996.5066
78 | 踢脚 | 踢脚1：面砖踢脚线 1.满涂界面砂浆 2.12厚DPM20干混抹灰砂浆 3.3厚专用粘贴剂 4.100高成品面砖踢脚线（与地面面砖配套） | 踢脚1：面砖踢脚线 1.满涂界面砂浆 2.12厚DPM20干混抹灰砂浆 3.3厚专用粘贴剂 4.100高成品面砖踢脚线（与地面面砖配套） | m2 | 10.79 | 109.63 | 82.4 | 889.096
79 | 铸铁盖板 | 场内运输预制构件、基层清理、拌、运砂浆、安装、填缝等全过程 | 1.沟盖板 2.钢盖板 3.详见图集02J331《地沟及盖板》GB8-1 | m2 | 55.7 | 170 | 20 | 1114
80 | 顶棚1 | 清理墙面、填补缝隙、接缝粘绷带、刷强固、腻子找平、刮腻子、打磨、乳胶漆喷涂等全过程 | 顶棚1：无机装饰涂料墙面 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.15厚磷石膏砂浆打底分遍抹平压入耐碱玻璃纤维网 3.满刮耐水腻子二遍，砂纸磨平 4.涂封底涂料 5.面涂一道 6.复补腻子，磨平 7.无机装饰涂料二道 | m2 | 305.48 | 83.24 | 21.63 | 6607.5324
81 | 屋面1 | 屋面1：无保温不上人平屋面（用于污泥脱水机房） 1.40厚C20细石混凝土保护层，表面找平 2.干铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3.2厚+2厚无胎基（N类）自粘聚合物改性沥青防水卷材，洞口周边封堵采用C20微膨胀砼 4.1.5厚JS防水涂料 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.沥青膨胀珍珠岩块找坡2%，最薄处30厚 7.20厚DSM20干混地坪砂浆 8.钢筋混凝土屋面板 | 屋面1：无保温不上人平屋面（用于污泥脱水机房） 1.40厚C20细石混凝土保护层，表面找平 2.干铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3.2厚+2厚无胎基（N类）自粘聚合物改性沥青防水卷材，洞口周边封堵采用C20微膨胀砼 4.1.5厚JS防水涂料 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.沥青膨胀珍珠岩块找坡2%，最薄处30厚 7.20厚DSM20干混地坪砂浆 8.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 259.44 | 224.33 | 134.52 | 34899.8688
82 | 屋面2 | 屋面2：用于雨棚 1.最薄处20厚DSM20干混地坪砂浆找坡，坡度2%（根部批R=50的圆角） 2.2厚双组份聚氨酸防水涂料，沿墙上翻400 3.钢筋混凝土屋面板 | 屋面2：用于雨棚 1.最薄处20厚DSM20干混地坪砂浆找坡，坡度2%（根部批R=50的圆角） 2.2厚双组份聚氨酸防水涂料，沿墙上翻400 3.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 12.96 | 86.52 | 47.79 | 619.3584
83 | 瓦屋面 | 瓦屋面 1.最薄处20厚DSM20干混地坪砂浆找坡，坡度2%（根部批R=50的圆角） 2.2厚双组份聚氨酸防水涂料，沿墙上翻400 3.钢筋混凝土屋面板 | 瓦屋面 1.最薄处20厚DSM20干混地坪砂浆找坡，坡度2%（根部批R=50的圆角） 2.2厚双组份聚氨酸防水涂料，沿墙上翻400 3.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 158.65 | 260.81 | 92.08 | 14608.492
84 | 屋面排水管 | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、穿墙、穿楼板、穿梁普通套管阀门制作安装、管道套管间封堵、保护膜、阻火圈安装、闭水试验等全过程 | 1.屋面落水管≤110 2.落水口 | m | 39.2 | 39.67 | 17.51 | 686.392
107 | 模板 | 模板安拆、灌浆材料浇筑、养护等全过程 | 1.板超高模板 | m2 | 1560 | 6.11 | 60 | 93600